Bezpeènos a ochrana zdravia II

I. 	Uzemnenie elektrických zariadení

1.1 Všeobecne o uzemneniach

Uzemnenie je zariadenie, ktoré sa zriaïuje ako ochrana pred úrazom, prepätím, je aj súèasou bleskozvodu. Druhy  uzemnení, rozdelenie pod¾a èinnosti:

n	ochranné uzemnenie - chráni pred nebezpeèným dotykom

n	pracovné uzemnenie - ustálenie napätia sústavy voèi zemi, ochrana pred vnikom zo sústav nad 1000V do sústav  pod 1000V

n	bleskozvody - zvedenie prúdu bleskov do zeme

Druhy uzemnení, rozdelenie pod¾a vyhotovenia:

n	priame uzemnenie - uzemnenie, pri ktorom nestojí v ceste žiadna impedancia

n	nepriame uzemnenie - má zaradenú odrušovaciu impedanciu

1.2 	Technické požiadavky

Uzemnenia elektrických zariadení a bleskozvodov sa majú využíva tak, aby pri predpokladanej elektrickej a mechanickej námahe zostala zachovaná ich kvalita a funkcia

1.3 	Dimenzovanie zemnièov

n	zemný odpor RZ - závisí od merného odporu pôdy

n	napätie zemnièa je definované vzahom UZ=RZ.IZ kde

RZ je zemný odpor všetkých zemnièov

IZ je efektívna hodnota prúdu, ktorý teèie sústavou

n	dotykové napätie UD závisí od IZ a od RZ

n	prúdová zaažite¾nos zemnièov uložených v pôde s rôznou rezistivitou sa urèuje pod¾a tabu¾ky vyhlášky

prívod           			2 vetvy 	60% + 60%

I	            	4 vetvy	30% + 30% + 30% + 30%

60%	   60%

n	mechanickú pevnos a koróznu odolnos  podmieòuje  skutoènos, že v pôdach s odporom väèším ako 50Wm sa výhradne používa oce¾ový zemniè s minimálnymi rozmermi

Typ zemnièa		Prevedenie			Minimálny rozmer

pozinkovaný		nepozinkovaný

páskové a drôtové	pásková oce¾		prierez 100 mm2 		priezer 150mm2

šírka 3m		šírka 4m

oce¾ový drôt		Æ5mm			Æ10mm

tyèové zemnièe		kruhová oce¾ová tyè	Æ8mm			Æ10mm

oce¾ová trubka		Æ15mm			Æ15mm

šírka 3m		šírka 4m

uholníky		prierez 100mm2		prierez 150mm2

šírka 3m		šírka 4m

n	prívod - oteplenie, mechanická odolnos, korozívna odolnos

oteplenie - max. povolené teploty: 	- vo vnútorných prostrediach 200°C

- v zemi pri skrutkovom spoji 300°C

- v zemi pri zváranom spoji 600°C

korozívna odolnos: 	- oce¾ 35mm2

- meï 16mm2

- hliník 25mm2

1.4 	Vo¾ba druhov zemnièov a uzemòovacích prívodov

n	náhodné zemnièe - využívame èasti konštrukcie stožiarov, vodivé plášte káblov v zemi, potrubia (okrem vody a plynu) ak vyhovujú pod¾a tabu¾ky, nesmie by prerušené vodivé spojenie 9zemniè musí by kompaktný)

n	umelé zemnièe - zariaïujú sa pod¾a miestnych podmienok, pre budovy vhodné použi armatúru (napr. tyèový håbkový zemniè)

1.5 	Uloženie a spájanie zemnièov

n	umelé zemnièe sa kladú tak, aby mali so zemou dobrý dotyk (povrchové pásikové alebo drôtové 60-80cm pod zem)

n	pri kladení zemnièov do lúèov (najviac 4), musí by uhol medzi nimi viac ako 60°

n	uzemòovacie prívody - snažíme sa o najkratšie a bez sluèiek, v mieste kde im hrozí poškodenie ich treba chráni, je povolené spája prívody zváraním, skrutkovaním a špeciálnymi spojkami

1.6 	Meranie uzemnenia

n	merný odpor pôdy sa zisuje štvorelektródovou metódou, zarazia sa do zeme 4 tyèe s hrúbkou 15-20mm do håbky 20cm, vzdialenos medzi dvoma elektródami je a

V = 2paR

n	merný odpor uzemnenia

II. Ochrana osôb a zariadení pred atmosferickou elektrinou a prepätím

2.1 	Ochrana pred atmosferickou elektrinou

n	norma STN 34/13/90

n	požiadavky na projektovanie (zhotovovanie bleskozvodov) a opatrenia na ochranu pred úèinkami atmosferickej elektriny z h¾adiska osôb, budov a elektrických zariadení

2.1.1 	Výskyt búrok na Slovensku

n	priemer  28 búrok na rok

n	29%    jar			najviac medzi 	1300 - 1600

6%     jeseò			najmenej	800 - 900

64%   leto

1%     zima

n	blesk - zložitý prechodný unipolárny a nestacionárny jav (mrak - zem, vzduch - vzduch, zem - vzduch)

n	nieko¾ko foriem blesku

2.1.2  Úèinky bleskov

n	priamy zásah blesku - typ výboja, pri ktorom celý prúd alebo jeho èas prechádza zasiahnutým predmetom

n	nepriamy zásah blesku (blízky úder) - blízka indukcia, zásah mimo objekt, úèinok sa prejaví na vodivých predmetoch (indukované prepätie alebo prúdový impulz)

n	vznik indukovaného náboja - na vodivých predmetoch v objektoch, v budovách

2.1.3 	Použitie ochrany pred priamym úderom blesku

Bleskozvod sa zariaïuje na objektoch a zariadeniach:

n	kde by mohol ohrozi životy a zdravie väèšieho poètu ¾udí

n	kde by mohol spôsobi poruchu s následnými ve¾kými hmotnými škodami

n	kde by následkom škôd trpelo väèšie množstvo ¾udí

n	na objektoch, ktorých požiar by mohol ohrozi niektorý z významných objektov

n	na budovy so zvýšeným nebezpeèím zásahu bleskom

n	na nezastrešených výrobniach alebo prevádzkach

V prípade ak sa tieto nachádzajú v ochrannom pásme iného bleskozvodu, netreba na nich bleskozvod zriaïova.

2.1.4 	Riešenie bleskozvodov

a) 	záchytné zariadenie

n	môžeme umiestni priamo na chránenom objekte, alebo pri òom

n	norma rozlišuje :	bleskozvod s normálnou úrovòou ochrany

bleskozvod so zvýšenou úrovòou ochrany

n	zachytávacie zariadenie	- umiestnené tak, aby zachytilo všetky blesky na chránenom objekte

- tak aby žiaden bod strechy nebol od neho vzdialený ïalej ako 10m

n	základné vyhotovenia

n	zachytávacie zariadenie 	-môže by umelé (oce¾ové pozinkované tyèe)

-pomocné, vytvorené z pozinkovaného drôtu

-náhodné, ktoré boli postavené za iným úèelom (stožiare),

musia ale odvies celý prúd

n	ochranný priestor - priestor v ktorom trvá ochranný úèinok bleskozvodu

bezpeèná  zóna   r = 1.5h

b) zvody a vedenia

n	musia zvies prúd z blesku bez poškodenia

n	musia ma èo najmenší prechodový odpor v miestach spojení

n	majú by èo najkratšie

n	vedené po rohoch budov

n	èo najïalej od dverí, okien a balkónov

n	nesmú prechádza svetlíkmi a výahovými šachtami

n	nesmú by pripojené na odkvapové rúry

n	minimálny poèet spojov

n	skryté zvody v drážkach steny

n	nesmú sa uklada do dilataèných škár

Skúšobná svorka - na skrytom bleskozvode sa nachádza vo výške 0,6 - 1,8m, vo volne prístupnom bleskozvode nad 1,8 m

Ochrana proti korózii - pozinkovaním, náterom proti koróznou farbou, nesmie poruši vodivé spojenie

c) 	Uzemnenie - každý bleskozvod by mal ma vlastný zemniè, alebo by mal by pripojený na spoloènú uzemòovaciu sústavu

2.2 	Ochrana pred prepätím (neobmedzuje sa iba na úèinky blesku)

n	pod¾a pôvodu rozlišujeme prepätie:

-atmosferické - vyvolané úderom blesku

-vzniká pri spínaní vo vysokonapäových sieach

-prepätia pri výbojoch statickej elektriny

-prepätie pri nukleárnom výbuchu (NENP)

n	prepätie - je to napätie, ktoré je 1,3 - 1,5 krát vyššie ako nominálne napätie U

n	prepätie sa šíri: priamo (galvanicky) a nepriamo (induktívne a kapacitne)

2.2.1 	Väzby a šírenie prepätia od blesku vo vedeniach

n	medzilahlý úder - galvanická väzba

n	blízky úder

n	priamy úder do budovy

2.2.3Koncepcia ochrany elektrických zariadení proti úèinkom prepätia

n	Ochrana na napájacom vedení - kombinovaná ochrana využívajúca bleskoisku

n	Ochrana dátových vedení - 3.stupòová ochrana (blok hrubej ochrany)

III. Ochrana pred úèinkami  elektromagnetického po¾a s frekvenciou 50Hz v pásme vplyvu zariadení elektrizaènej sústavy

Vznik elektromagnetického po¾a je úkaz sprevádzajúci prúd teèúci cez vodiè, zvláš pri vysokých prúdoch, alebo pri vysokej èasovej zmene - zariadenia elektrizaènej sústavy, v prípade že sa v okolí nachádza stroj alebo konštrukcia - èím je prúd väèší, tým väèšia je indukcia

3.1 	Úèinky indukovaného náboja

n	indukcia je priamo úmerná ve¾kosti prúdu alebo èasovej zmeny

n	úèinky indukovaného náboja sa prejavujú najmä vznikom elektrostatického náboja najmä na predmetoch pohybujúcich sa blízko zariadení a to keï sú izolované od zeme

Úèinky sa prejavujú na osobách:

n	osoba tesne pred  dotykom s kovovou èasou mechanizmu s indukovaným nábojom, keï na òu preskoèí náboj môže sa ¾aknú, dosta šok,.....

n	ak je konštrukcia uzemnená a mi nie tak sa stane to isté

n	s fyziológie úraz nehrozí, iba pocítime napätie

n	preto, pre pohyb v okolí energetických zariadení platia zásady

3.2 	Opatrenia na zamedzenie vzniku indukovaného náboja

n	týka sa to hlavne osôb a mechanizmov, ktoré sa pohybujú cez ochranné pásmo elektrických zariadení OPEZ

U [kV]	 	vzdialenos [m]

do 35			10									110			15

220			20

:			 :

750			50

za vzdialenos sa berie, vzdialenos zvislého predmetu od krajného vodièa

3.3 	Pohyb mechanizmov v OPEZ (opatrenia)

n	mechanizmy, ktoré sa pohybujú v OPEZ musia ma zemniace zariadenie (napr. kovová reaz vleèená po zemi spojená s kostrou)

n	stroje a dopravné prostriedky môžu by v OPEZ iba nevyhnutný èas

n	pri práci pohyb stroja musí by kolmý na vedenie

n	obsluha stroja musí by pred prácou v OPEZ pouèená o spôsobe vykonávania danej práce

n	vedenia s napätím 750kV a viac musia by navrhované a realizované tak, aby v ich okolí vo výške 1,8m nad zemou nepresahovala E (intenzita elektrického po¾a) 15kV/m

n	pri križovaní s komunikáciou nesmie intenzita E elektrického po¾a vo výške 1,8m nad zemou prekroèi hodnotu 10kV/m

n	naviac pri križovaní komunikácie a vedenia s napätím 700kV a viac, musí by “zákaz zastavenia” a tabu¾ka varujúca pred nebezpeèenstvom indukovaného napätia

n	úroveò intenzity sa znižuje elektromagnetickým tienením, èo sa realizuje kovovými platòami alebo mrežami, ktoré sú uzemnené

IV. 	Predpisy pre antény

Pre antény platia nasledujúce normy: STN 34/28/20 a 34/28/20 - platia pre skupinu antén, individuálnych aj spoloèných (audio, video) ako aj pre vysielacie antény slúžiace tomuto úèelu

Predpisy platia v nasledujúcich prípadoch:

n	na budovách ak ich úhrnná výška aj s anténym systémom nepresahuje 10m

n	na zemi aj jej výška aj so stožiarom  nepresiahne 15m

Normy neplatia pre mobilné zariadenia: rádiolokaèné, radary taktiež antény pre telekomunikaèné systémy ako Eurotel, GSM...

4.1 	Všeobecné požiadavky (legislatíva)

4.1.1 	Povolenie na výstavbu anténneho systému

Platia tieto podmienky:

n	vonkajšiu anténu môžem postavi vtedy ak má príjmaè prihlásený

n	vysielaciu anténu možno postavi iba pre vysielaè, ktoré majú licenciu

n	spoloèné antény na obytných domoch možno zostavova bez povolenia

n	vonkajšie televízne a rádiové (individuálne) sa nesmú zriaïova v blízkosti spoloèných antén

n	v prípade budovania spoloènej antény treba odstráni ostatné individuálne antény

n	ak sa má anténa križova objekt, ulicu alebo pozemok treba ma na jej zriadenie povolenie majite¾a objektu

n	na pamiatkovo chránených objektoch, chránených prírodných útvaroch možno zriaïova antény iba s povolením príslušných orgánov

4.1.2 	Revízie antén

n	užívate¾ musí zabezpeèi pravidelné vykonanie revízie anténeho systému

n	spoloèné antény sa musia revidova každé 2 roky, revíziu vykonáva oprávnená  organizácia

n	s revízie sa vyrobí zápis, uloží sa u prevádzkovate¾a pre kontroly

n	ostatné antény chránené pred úèinkami statickej elektriny revidujú raz za 5 rokov (bleskoiska, iskriska)

4.2 	Technické požiadavky

4.2.1 	Umiestòovanie antén

n	nad verejným priestranstvom, ulicou smú stava antény iba oprávnené organizácie, ktoré majú osvedèenie na daný typ antény

n	anténa nesmie križova vedenie energetické - vysoké, ve¾mi vysoké, v oprávnených prípadoch môže povoli výnimku prevádzkovate¾ vedenia

n	výška antény nad úrovòou ulice musí by najmenej 6m a to i za najhorších poveternostných podmienok

n	tyèe bleskozvodov (záchytných zariadení) nesmú by použité ako zariadenie na antény (uchytenie), antény musia ma samostatné konštrukcie

n	nesmie bráni ku prístupu ku komínom a znemožòova ich èistenie

n	stromy a konštrukcie nadzemných silových a oznamovacích zariadení sa nesmú používa ako podpery pre antény, antény musia by od stromu aspoò aspoò 2 metre vzdialené

n	èasti vysielacích antén s vysokofrekvenèným napätím umiestnené na prístupných miestach musia by pred nebezpeèným dotykom chránené zábradlím vysokým minimálne 1,25m

4.2.2 	Ochrana antén pred úèinkami atmosferickej elektriny

Všeobecné zásady: ochrana pred atmosferickými úèinkami sa robí tam kde je systém na budovách alebo na konštrukcii: budova s bleskozvodom, bez bleskozvodu

1) 	Objekty s bleskozvodom zriadením pod¾a STN 34/14/19, antény musia by chránené nasledovne

n	kovové, nosné, kotviace èasti musia by spojené z bleskozvodovou sústavou

n	v prípade, že takéto spojenie zhorší vlastnosti antény použije sa na ochranu antény iskrište

n	prívod od antény ku bleskozvodu musí by konštruovaný - dimenzovaný rovnako ako zvod antény - pozinkovaný drôt s priemerom väèším ako 6mm

n	musí by upevnený svorkou na spodnú èas nad krytinou

2) 	Objekty bez bleskozvodu  - musíme vytvori usmeròovací systém pod¾a normy STN 39/13/19 (zemniace sústavy)

3) 	Ak máme antény, ktoré ochranu nevyžadujú

n	vonkajšie antény ak sú aspoò 3m pod kovovým odkvapom a ak nie sú od steny budovy vzdialené viac ako 1,8m

n	vonkajšie musia by na stene 2m pod úrovòou bleskozvodu

n	vnútorné ak sú menšie ako 2m - antény pod prístreškami

n	antény pod kovovým krytom (v prístrojoch)

V. Predpisy pre prácu s Lasermi

5.1 	Všeobecne o laseroch

Prvé práce na emisii kohorentného žiarenia (lasera) v roku 1954. LASER - kvantový optický generátor využívajúci stimulovaného žiarenia, zosilnenie svetla vynútenou emisiou žiarenia.

Tri podmienky pre èinnos Lasera:

n	pracovná látka (rubín, èpavok) musí ma väèší poèet elektrónov na hornej atómovej hladine ako na spodnej hladine - inverzné obsadenie energetických hladín

n	pracovná látka musí by umiestnená medzi zrkadlá, kde sa odohráva spätná väzba potrebná na vytvorenie kohorentného svetla (jedno je nepriepustné, druhé je polopriepustné)

n	zosilnenie poskytované pracovnou látkou - poèet vzbudených molekúl musí by väèší ako prahová hodnota polopriepustného zrkadla - je to vlastne množstvo molekúl, ktoré musia by k dispozícii aby sa kohorentné žiarenie dostalo za zrkadlo

Typy Laserov:

1) 	èpavkový kvantový generátor

2) 	rubínový Laser

5.2 	Rozdelenie a niektoré typy Laserov

5.2.1 	Základné pojmy

n	spojitý režim generovania Laserového žiarenia - Laser vyžaruje nepretržite viac ako 0,25s

n	impulzný režim generovania - Laser generuje v intervaloch menších ako 0,25s a s frekvenciou impulzu väèšou ako 1Hz, hovorí sa o Laseri s vysokou opakovacou frekvenciou

n	najvyšší stredný výkon Laserového žiarenia - najvyššia hodnota stredného výkonu dosiahnute¾ná daným Laserom

n	hustota energie Laserového žiarenia H, je to energia žiarenia pripadajúca na jednotku Laserového zväzku

n	opakovacia frekvencia impulzu - poèet impulzov Laserového žiarenia za jednotku èasu

n	explózia - súèin plošnej hustoty žiarivého toku

Eexp = E.t		kde t je èas explózie

E [W/m2]		plošná hustota žiarivého toku

n	difúzny odraz - rozdelenie zväzku žiarenia Lasera prostredníctvom odrazu do viacerých smerov

5.2.2 	Rozdelenie Laserov z technického h¾adiska

n	líšia sa pracovným prostredím, budiacim zdrojom, konštrukciou rezonanèného systému a inými pomocnými zariadeniami

n	vieme zostroji z organických aj anorganických látok

n	pracujú v plynnom aj kvapalnom skupenstve

n	vlnová dåžka leží v oblasti od 200-13000nm

n	dusíkový 330nm

n	orgánový 499nm

n	Co, Ne 630nm

n	rubínový 690nm

n	As, Co 840nm

n	neodýmový 1060nm

n	CO2 10,6mm

5.2.3 	Delenie pod¾a pracovného režimu

n	Lasery so spojitým režimom generovania - hlavným parametrom je výkon P [W], ktorý trvalo vystupuje z Lasera (výkon vystupujúceho žiarenia), prípadne môžeme definova hustotu žiarenia na jednotku plochy

n	impulzný s nízkou (1záblesk/s), s vysokou (viac zábleskov/s) opakovacou frekvenciou - u týchto Laserov sa posudzuje charakter, výkon Laseru ako plocha pod priebehom impulzu a Q je udané ako òP(t).dt (výkon obsiahnutý v  1 impulze)

5.2.4 	Rozdelenie Laserov z hygienického h¾adiska

n	bez rizika poškodenia organizmu - hygienicky vyhovujúci

n	nízko výkonné

n	stredne výkonné

n	vysoko výkonné

5.3 	Princíp hodnotenia Laserov (ich úèinkov)

n	vecné h¾adisko - nám hovorí, èi má Laserové žiarenie (hodnotíme fyziku Lasera) požadované energetické parametre (teda výkon P)

n	hygienické h¾adisko - èi Laser svojimi úèinkami nevyvoláva (nepresahuje) maximálne príslušné hodnoty, v súèasnosti používa hygienické h¾adisko tri systémy jednotiek

-systém bakteriocidných jednotiek - dezinfekèné úèinky Laserového žiarenia

-systém erytémových jednotiek - je založený na stimulaènom úèinku Laserového žiarenia

-systém fyzikálnych jednotiek (úèinok môže by tepelný, foto elektrický, mechanický) - skúmajú úroveò energie a výkonu Laserového žiarenia na èloveka

5.4 	Biologické úèinky Laserového žiarenia

n	Laser môže ohrozova - pri vysokých intenzitách žiarenia, difúzne žiarenie (ožiarenie), ožiarenos na jednotku plochy u najvýkonnejšieho Lasera 1015W.m-2 (u slnka je to 7.107)

n	Poškodenie môže nasta troma spôsobmi (úèinkami):

1) 	tepelný úèinok - nadmerné zahrievanie tkaniva pri absorpcii žiarenia

2) 	tepelno-akustický úèinok - okrem ohrevu aj mechanické kmitanie  molekúl zasiahnutého tkaniva

3) 	fotochemický úèinok - chemické zmeny v tkanivách po absorpcii žiarenia

n	tepelný a tepelno-akustický sa môžu vyskytnú hlavne pri Laseroch v IÈ spektre, fotochemický úèinok v UV oblasti

n	Pri poškodení oka - Laser poškodzuje najprv šošovku, oèné médium, potom sietnicu oka (úroveò poškodenia súvisí s absorpciou žiarenia). Sietnica je najohrozenejšia, vznikne retikulárna fotokoagulácia (sietnica ako by sa uvarila) - môže to spôsobi slepotu

n	Pri pôsobení Lasera s ve¾kou výkonovou hustotu môže dôjs k popáleniu kože, ba aj tkaniva a ciev (pre kožu je nebezpeèné 250nm - 320nm)

n	Èastá a stála expozícia pokožky môže spôsobi starnutie kože, zvýšenú náchylnos na rakovinu

5.5 	Bezpeènos pri práci s Laserom

5.5.1 	Konštrukcia Laserov  - Laser musí spåòa nasledujúce podmienky

n	nesmie dôjs k vyžiareniu Lasera bez vôle obsluhy

n	Laserové žiarenie smie vychádza len výstupným otvorom

n	Lasery musia ma svetelnú alebo akustickú signalizáciu zapnutého stavu - musí by uvedená do èinnosti už pri zapnutí napájacieho zdroja

n	optické systémy slúžiace na pozorovanie priameho alebo odrazeného svetla Lasera, musia ma zoslabovacie filtre

n	elektrické èasti Lasera musia vyhovova bezpeènostným predpisom (STN 34/10/10)

n	Lasery vybavené chladením musia by stavané tak, aby sa automaticky vypínali pri poruche chladenia

n	vysokotlaké výbojky musia by krytované pre prípad explózie

n	Lasery, ktoré môžu pri náhlom spustení ohrozi pracovníkov musia ma uzamykate¾ný hlavný ovládaè

5.5.2 	Technická dokumentácia - musí obsahova tieto údaje

n	vlnovú dåžku

n	druh aktívneho prostredia

n	režim generovania

n	priemer zväzku žiarenia a jeho rozbiehavos

n	pri Laseroch spojite generujúcich  najväèší výstupný výkon

n	množstvo impulznej energie pri impulzne generujúcich Laseroch

n	dåžku impulzu a frekvenciu impulzov

n	zaradenie Lasera so triedy

n	výrobcu, návod na montáž a údržbu

5.5.3 	Povinnosti používate¾a Laserov

n	Laser treba umiestni vo vyhradenom priestore

n	vypracova prevádzkový poriadok pre manipuláciu s Laserom

n	vypracova pokyny pre použitie a obsluhu, ktorú treba  pouèi a zaškoli

n	toto všetko si necháme podpísa zaškoleným

n	Laser musí by umiestnený v bez odrazovom priestore

n	musí by zabezpeèený zákaz vstupu nepovolaným osobám

n	na pracovisku musia by tabu¾ky upozoròujúce na prácu s Laserovým žiarením

n	Pracoviská s Lasermi III.b a IV. triedy  musia ma zaradenie, ktoré zabraòuje vstupu do dráhy papršleku, ak je to možné na konci dráhy by mal by matný terè v blízkosti sú zakázané lesklé predmety (mohlo by dôjs k difúznemu odrazu), tieto priestory by mali by vybavené bez odrazovým matným náterom

n	Po vypnutí Lasera sa musí zabezpeèi vybitie elektrických  èastí

n	Pracovníci pracujúci v takýchto priestoroch sa musia zúèastòova pravidelnému lekárskemu vyšetreniu (pokožka, oèi, ...)

VI. Akumulátorové a nabíjacie stanice a stanovištia akumulátorov

6.1 	Základné pojmy

n	Akumulátor - sekundárny elektrochemický zdroj jednosmernej elektrickej energie pracujúci vo vratnom režime (rezervnom cykle), býva tvorený jedným alebo viacerými èlánkami

n	Akumulátorovòa - miestnos na umiestnenie a prevádzku akumulátorových batérií

n	Nabíjacia stanica - uzavretý, uzamykate¾ný priestor na ošetrovanie mobilných akumulátorov (miestnos s trvalou prítomnosou obsluhy - z h¾adiska hygieny)

n	Nabíjanie - elektrochemický pochod pri ktorom sa v akumulátoroch mení elektrická energia s cudzieho zdroja na chemickú energiu

n	Vybíjanie - opaèný proces

6.2 	Technické požiadavky

6.2.1 	Umiestenie akumulátorov

n	treba ich umiestni tak, aby neohrozovali zdravie osôb, budovy a zariadenia pôsobením elektrolytu a plynov vznikajúcich pri nabíjaní

n	olovené a alkalické akumulátory musia by uložené osobitne pre ich chemizmus

6.2.2 	Vznik nebezpeèného prostredia

n	pri nabíjaní akumulátorov dochádza ku stratám energie - teplo

n	pri elektrolýze elektrolytu sa vyvíja O2 a H2 (4% koncentrácia so vzduchom je dolná medza výbušnosti) a oteplenie

n	z 1 litra vody vznikne 1241 litrov H2 , èo je približne 31m3 výbušnej zmesi

n	vtekavos vodíka je ve¾mi nebezpeèná (únik - cez škáry, otvory, ...)

n	Vodík je naj¾ahší z prvkov  a preto stúpa kolmo hore, zdržiava sa pri strope

Množstvo vodíka je dané vzahom M = E.I.t, kde

E=0,004mg.A-1s-1

I - prúd teèúci cez akumulátor (1/10 menovitej kapacity)

t - èas nabíjania

6.2.3 	Vetranie akumulátorovní

n	musí zabezpeèi výmenu vzduchu tak, aby koncentrácia vodíka bola pod 4%

n	vetranie navrhujeme tak, aby koncentrácia bola 55% z nebezpeènej koncentrácie (tj. aby koncentrácia vodíka bola 2%)

n	musíme dba na to aby obsah iných škodlivých látok (aerosól, ktorý spôsobujú agresívne èinidlá na kov) odpareného elektrolytu bol pod prípustnú hranicu

n	na urèenie množstva vzduchu, ktoré je potrebné na odvetranie sa urèí pomocou vzahu  V = v.q.s.n.I, kde jednotlivé písmená znamenajú

v - èinite¾  odvetrania (pomer vzduchu ku vodíku)

q - objem vodíka vylúèeného z jedného èlánku v dcm3h-1A-1 ( = 0,42 pre I = 1A)

s - súèinite¾ bezpeènosti (s = 5)

n - poèet èlánkov batérie

I - prúd teèúci batériou pri trvalej práci (maximálna hodnota)

n	tento vzah sa zredukoval na jednoduchší, ktorý má tvar V = 55.n.I (je to iba empirický vzah)

n	Vetranie sa môže realizova 2 mechanizmami

1) prirodzené vetranie - teplý vzduch prúdy hore na jeho miesto prichádza studený

Minimálny prierez otvoru je daný vzahom:

s = n.I/h

n - poèet èlánkov

I - prúd

h - výška medzi otvormi

s - je to vlastne ošetrená konštanta, ktorá zahròuje 0,65 využitého priestoru (napr. mreže)

2) 	umelé vetranie - musí by taký istý prietok vzduchu ako pri prirodzenom vetraní

6.3 	Vybavenie akumulátorovní

n	akumulátorovne s vetraním sú nevýbušné prostredia

n	nesmú sa používa na iné úèely

n	dvere sa musia otvára von, aby bolo možné újs

n	vo vzdialenosti max. 10m musí by zdroj teèúcej vody

n	okná akumulátorovne musia smerova do priestorov obecne neprístupných a musia by kryté pletivom proti vtákom (20x20mm)

n	dlážka musí odoláva úèinkom elektrolytu

n	steny musia odoláva výparom

n	teplota v prostredí od 10°C do 30°C

n	vykurovacie telesá nesmú ma vyššiu povrchovú teplotu ako 200°C

n	z h¾adiska ochrany pred nebezpeèným dotykom sa akumulátorovne považujú za uzatvorené elektrické stanice a zariadenia v nich nemusia by vybavené ochranou pred nebezpeèným dotykom živých èastí

n	vodièe musia by oznaèené po celej dåžke príslušnou farbou (“+” - èervená; “-” - tmavomodrá; prepojenie medzi èlánkami - svetlomodrou farbou)

n	osvetlenie musí ma krytie minimálne IP44 (P - ochrana pred vodou, I = ochrana pred mechanickými predmetmi)

n	svietidlá pod úrovòou vetracích zariadení (na stenách)

n	akumulátorovòa musí by vybavená ochrannými prostriedkami a bezpeènostnými tabu¾kami

n	do 10m od vstupu do akumulátorovne musí by lekárnièka a hasiaci prístroj (snehový, práškový) s minimálnym obsahom 6 litrov

6.4 	Obsluha akumulátorov (s pevne inštalovanými akumulátormi)

n	pri prvom nabíjaní sa riadime pokynmi výrobcu

n	predpisy musia by k dispozícii, obsluha ich musí pozna

n	batérie nesmú by spájané alebo rozpájané v zaaženom stave (ani pri nabíjaní)

n	akumulátorovne a nabíjacie stanice musia by vybavené rýchlym odstránením elektrolytu - nejaké šachtièky, alebo kanáliky napustené neutralizaènými roztokmi + piliny

VII. Revízie a kontroly ruèného náradia poèas používania

n	Norma STN 33/16/00 - platí pre revíziu a kontroly

n	Revízia náradia - súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisuje stav náradia z h¾adiska jeho bezpeènosti, jej súèasou je aj vypracovane dokladu o revízii náradia

n	Kontrola náradia - èinnos, pri ktorej sa prehliadkou a skúšaním zisuje stav náradia

Pod¾a èastého používania rozlišujeme 3 skupiny náradia:

A) 	s náradím sa pracuje iba obèas - do 100 prevádzkových hodín roène

B) 	s náradím sa pracuje èasto, krátkodobo - od 100 do 250 hodín roène

C) 	s náradím sa pracuje èasto, dlhodobo - nad 250 hodín roène

Pod¾a  týchto skupín  sú aj lehoty na revíziu jednotlivých náradí:

I. 	trieda			II. a III. trieda

A		6 mesiacov			12 mesiacov

B		3 mesiace			6 mesiacov

C		2 mesiace			3 mesiace

Prehliadka sa vykonáva pred každým vydaním náradia a po každom vrátení.

Ak pracovník používa náradie dlhší èas, vykonáva sa prehliadka pred zaèatím a po skonèení smeny.

Èo sa robí pri :

n	revízia - zisuje sa stav náradia a jeho èastí, pri prvej revízii aj pripojenie ochranného vodièa, izolaèný odpor medzi živou a neživou èasou náradia a chod náradia

n	kontrola - dve úrovne  - vonkajšia prehliadka a skúška chodu

n	Ochranný vodiè (pri revízii I. triedy) - musí ma odpor R0 = 0,2W do 3 metrov pohyblivého prívodu a pridáva sa 0,1 metra na každé ïalšie 3 metre pohyblivého prívodu

n	Izolaèný odpor - skúšobné napätie prístroja 500V a prúd musí by 1A poèas 10s

R (izolaèný základnej izolácie) 		viac ako 2MW

R (izolaèný prúdovej izolácie)		viac ako 5MW

R (izolaèný zosilnenej izolácie)		viac ako 7MW

7.1 	Doklad o revízii náradia

n	dátum revízie náradia

n	hodnotenie revízie - 4 úrovne (dobrý, chybný, medzný stav a vyžaduje ochranu), pri posledných troch stavoch sa náradie nesmie používa a do dokladu sa musí uda lehota, kedy musí by zariadenie znovu revidované (vysvetlenie: medzný stav - keï je navlhnutá izolácia)

n	meno a podpis povereného zamestnanca

7.2 	Poverený zamestnanec

n	samostatný elektrotechnik 74/96 (vyhlášky)

n	pouèený zamestnanec pracujúci pod dozorom samostatného elektrotechnika

n	kontrolu môže vykona poverený a pouèený zamestnanec

VIII. Revízie elektrických zariadení

8.1 	Všeobecné ustanovenia

n	úèel revízie elektrického zariadenia spoèíva v zistení stavu elektrického zariadenia z h¾adiska jeho bezpeènosti

n	druhy revízii - východisková a pravidelná revízia

n	píše sa revízna správa - dokument, ktorý zosumarizuje výsledky revízie

8.2 	Východisková revízia

n	robí sa pred uvedením zariadenia do èinnosti

n	je ju možné nahradi dokladom, že zariadenie je spôsobilé èinnosti

a) 	certifikát skúšobne

b) 	osvedèenie o typovej skúške - pri zostavách

c) 	štátna znaèka akosti

Pravidlá:

n	èasti, ktoré nemožno pri revízii odpoji možno poèas prác používa bez revízie

n	ak nenastane ve¾ká zmena na zariadení poèas rekonštrukcie (tj. zmena istenia, konfigurácie,...) staèí urobi prehliadku, nemusí sa robi revízia

n	elektrické zariadenie možno uvies možno uvies pod napätie pre potreby nutných skúšok

n	výrobky, ktoré majú osvedèenie prípadne ich èasti majú osvedèenie skúšame iba èiastoène

8.3 	Pravidelná revízia

n	vykonáva sa na pokyn a žiados prevádzkovate¾a zariadenia v lehotách pod¾a druhu prostredia a priestorov

n	lehoty sú uvedené v STN 30/03/00

Druh		Teplota		Vlhkos		Lehoty revízii [rok]

základné	+10-+40		80%			5

studené		-30-+10		< ako 40% 		3

horúce		nad 80					3

vlhké							3

mokré							1

vonkajšie						4

8.4 	Podklady pre revíziu

n	dokumentácia (aktuálny projekt) elektrického zariadenia

n	protokol o urèení prostredia (oznámkovanie prostredia)

n	písomné podklady o východiskovej revízii

8.5 	Postup pri revízii

n	revízny technik musí pracova tak, aby výsledok jeho èinnosti dal jednoznaènú výpoveï o stave zariadenia

n	štandardný postup:

n	celistvos vedenia

n	impedancia ochrannej sluèky

n	menovité napätia

n	izolaèné stavy prístrojov a zariadení

n	funkcia ochrán

n	mechanický stav zariadenia

8.6 	Revízna správa

n	druh revízie

n	vymedzenie rozsahu revízie

n	súpis použitých prístrojov

n	súpis vykonaných meraní

n	súpis zistených závad

n	dátum zahájenia a ukonèenia revíznych prác

n	vypracovanie a odovzdanie  správy spolu s ich dátumom

n	podpis revízneho technika, evidenèné èíslo

n	výsledky meraní, grafy, tabu¾ky a odporúèania

IX. Ochrana pred nebezpeènými úèinkami statickej elektriny

n	pojednáva norma STN 33/20/30 (31, 32, 33)

9.1 	Základné ustanovenia

9.1.1 	Vznik statickej elektriny

n	pri tesnom styku dvoch látok, nastáva separácia náboja, vytvára sa elektrická dvojvrstva “+” a “-” náboj

n	elektrické náboje vznikajú pri:

n	vzájomnom trení látok

n	pri odva¾ovaní alebo rotovaní

n	pri odde¾ovaní

n	pri mechanickom namáhaní - mlení, drvení, sušení a presípaní

n	expanzii, zmene skupenstva a kompresii

n	pri ohrievaní alebo odtavovaní

n	pri prúdení kvapalín a plynov, rozprašovaní

n	odstreïovaním

Posudzovanie  pevných látok:

n	elektrický odpor materiálu, rezistivita (merný vnútorný odpor), merný povrchový odpor

Látky z h¾adiska elektizovate¾nosti rozde¾ujeme pod¾a povrchového odporu R0

n	antistatické (nemôžu sa elektrostaticky nabi) R0 £ 109W vo všetkých typoch prostredí

n	obmedzene elektrizovate¾né  109W £ R0 £ 1011W v priestoroch s nebezpeèím výbuchu SNN1, SNN2

n	elektrizovate¾né látky R0 ³ 1011W nesmú sa používa vo výbušných prostrediach žiadneho typu

Posudzovanie kvapalín:

n	rezistivita V

n	kvapalina s V £ 108Wm sa neelektrizujú

n	kvapalina s 108 £ V £ 1010Wm je obmedzene elektrizovate¾ná

n	kvapalina s V ³ 1010Wm je elektrizovate¾ná, teda nebezpeèná

n	èistota kvapalín - voda znižuje rezistivitu

9.1.2 	Hromadenie elektrických nábojov

n	k hromadeniu môže dochádza na strojovh, budovách a ¾uïoch bez zvodu náboja

n	dochádza k hromadeniu náboja bez zvodu ak zvodový povrchový odpor

n	elektricky vodivé ROZ < 50kW

n	elektrostaticky vodivé 50kW < ROZ < 500kW

n	neuzemnite¾né ROZ > 500kW

n	potenciál na objekte sa ustáli na hodnote U = i.ROZ , kde i je nabíjací prúd, ktorý má svoj pôvod v úèinnosti vytvárania

9.1.3 	Výboje a ich energia

Typy výbojov : zápalné výboje (iskrový, trsový a plazivý) a nezápalné výboje (tlejivý výboj)

n	iskrový výboj - vyplòuje celý priestor medzi dvomi predmetmi W = 1/2.C.U2 = 1/2.Q.U

n	trsový výboj - vzniká v mieste s najväèšou intenzitou, konèí vo vo¾nom priestore alebo na izolácii

n	plazivý výboj - vytvorí sa výboj na povrchu nabitého objektu

n	tlejivý výboj - má nízku prúdovú hustotu,  ve¾ký gradient napätia

Z existencie výbojov vzniká nebezpeèie elektrického zapálenia tromi spôsobmi:

n	je prítomná výbušná zmes

n	dostatoène ve¾ký elektrický náboj

n	zápalný výboj

9.1.4 	Minimálna zápalná energia

n	najmenšia energia oznaèovaná Wmin potrebná na zapálenie danej látky pri stanovenej teplote a tlaku s optimálnymi parametrami iskriša a pri optimálnej koncentrácii zápalnej zmesy

9.1.5 	Trieda citlivosti

Delenie do tried citlivosti na zapálenie elektrickou iskrou

Trieda citlivosti		Minimálna záp. energia 		Reprezentant triedy

Wmin [mJ]		Názov		Wmin

1		      do 0,025 vrátane		 vodík		0,011

2		        0,025 až 0,2		etylén		 0,07

3		           0,2 až 0,4			metán		 0,28

4		             4 až 20			     -   		     -

5 		          viac ako 20		     -		     -

9.1.6 	Fyziologické pôsobenie elektrických nábojov

n	prahová citlivos ¾udského organizmu je záležitos individuálna

n	pri posudzovaní bezpeènosti èloveka pri dotyku so silne nabitým elektrickým objektom

DALZIELOV vzah hovorí, že pravdepodobný je smrte¾ný úraz keï

U2.C/åR ³ 0,108

9.2 	Všeobecné ochranné opatrenia

9.2.1 	Spôsoby zníženia alebo odvedenia elektrického náboja

n	elektrostatickým uzemnením

n	znížením elektrizovate¾nosti - antistatická ochrana tkanív

n	zvýšenie relatívnej vlhkosti vzduchu

n	použitie neutralizátorov - pasívne (hroty neutralizátorov sú v blízkosti nabíjajúceho sa predmetu), aktívne (pripojené na zdroj, ktorý vytvára opaèný náboj) a rádioaktívne

9.2.2 	Zvod elektrostatických nábojov z vodivých objektov

n	zemnenie èastí zariadenia

n	elektrostatickou úpravou dlážok

n	vhodnou vo¾bou obleèenia

n	pracovnými pomôckami

n	úpravou pracovného prostredia