Bezpečnosť a ochrana zdravia II

I. 	Uzemnenie elektrických zariadení

1.1 Všeobecne o uzemneniach

Uzemnenie je zariadenie, ktoré sa zriaďuje ako ochrana pred úrazom, prepätím, je aj súčasťou bleskozvodu. Druhy  uzemnení, rozdelenie podľa činnosti:

	ochranné uzemnenie - chráni pred nebezpečným dotykom

	pracovné uzemnenie - ustálenie napätia sústavy voči zemi, ochrana pred vnikom zo sústav nad 1000V do sústav  pod 1000V

	bleskozvody - zvedenie prúdu bleskov do zeme

Druhy uzemnení, rozdelenie podľa vyhotovenia:

	priame uzemnenie - uzemnenie, pri ktorom nestojí v ceste žiadna impedancia

	nepriame uzemnenie - má zaradenú odrušovaciu impedanciu

1.2 	Technické požiadavky

Uzemnenia elektrických zariadení a bleskozvodov sa majú využívať tak, aby pri predpokladanej elektrickej a mechanickej námahe zostala zachovaná ich kvalita a funkcia

1.3 	Dimenzovanie zemničov

	zemný odpor RZ - závisí od merného odporu pôdy

	napätie zemniča je definované vzťahom UZ=RZ.IZ kde

RZ je zemný odpor všetkých zemničov

IZ je efektívna hodnota prúdu, ktorý tečie sústavou

	dotykové napätie UD závisí od IZ a od RZ

	prúdová zaťažiteľnosť zemničov uložených v pôde s rôznou rezistivitou sa určuje podľa tabuľky vyhlášky

prívod           			2 vetvy 	60% + 60%

I	            	4 vetvy	30% + 30% + 30% + 30%

60%	   60%

	mechanickú pevnosť a koróznu odolnosť  podmieňuje  skutočnosť, že v pôdach s odporom väčším ako 50Wm sa výhradne používa oceľový zemnič s minimálnymi rozmermi

Typ zemniča		Prevedenie			Minimálny rozmer

pozinkovaný		nepozinkovaný

páskové a drôtové	pásková oceľ		prierez 100 mm2 		priezer 150mm2

šírka 3m		šírka 4m

oceľový drôt		Æ5mm			Æ10mm

tyčové zemniče		kruhová oceľová tyč	Æ8mm			Æ10mm

oceľová trubka		Æ15mm			Æ15mm

šírka 3m		šírka 4m

uholníky		prierez 100mm2		prierez 150mm2

šírka 3m		šírka 4m

	prívod - oteplenie, mechanická odolnosť, korozívna odolnosť

oteplenie - max. povolené teploty: 	- vo vnútorných prostrediach 200°C

- v zemi pri skrutkovom spoji 300°C

- v zemi pri zváranom spoji 600°C

korozívna odolnosť: 	- oceľ 35mm2

- meď 16mm2

- hliník 25mm2

1.4 	Voľba druhov zemničov a uzemňovacích prívodov

	náhodné zemniče - využívame časti konštrukcie stožiarov, vodivé plášte káblov v zemi, potrubia (okrem vody a plynu) ak vyhovujú podľa tabuľky, nesmie byť prerušené vodivé spojenie 9zemnič musí byť kompaktný)

	umelé zemniče - zariaďujú sa podľa miestnych podmienok, pre budovy vhodné použiť armatúru (napr. tyčový hĺbkový zemnič)

1.5 	Uloženie a spájanie zemničov

	umelé zemniče sa kladú tak, aby mali so zemou dobrý dotyk (povrchové pásikové alebo drôtové 60-80cm pod zem)

	pri kladení zemničov do lúčov (najviac 4), musí byť uhol medzi nimi viac ako 60°

	uzemňovacie prívody - snažíme sa o najkratšie a bez slučiek, v mieste kde im hrozí poškodenie ich treba chrániť, je povolené spájať prívody zváraním, skrutkovaním a špeciálnymi spojkami

1.6 	Meranie uzemnenia

	merný odpor pôdy sa zisťuje štvorelektródovou metódou, zarazia sa do zeme 4 tyče s hrúbkou 15-20mm do hĺbky 20cm, vzdialenosť medzi dvoma elektródami je a

V = 2paR

	merný odpor uzemnenia

II. Ochrana osôb a zariadení pred atmosferickou elektrinou a prepätím

2.1 	Ochrana pred atmosferickou elektrinou

	norma STN 34/13/90

	požiadavky na projektovanie (zhotovovanie bleskozvodov) a opatrenia na ochranu pred účinkami atmosferickej elektriny z hľadiska osôb, budov a elektrických zariadení

2.1.1 	Výskyt búrok na Slovensku

	priemer  28 búrok na rok

	29%    jar			najviac medzi 	1300 - 1600

6%     jeseň			najmenej	800 - 900

64%   leto

1%     zima

	blesk - zložitý prechodný unipolárny a nestacionárny jav (mrak - zem, vzduch - vzduch, zem - vzduch)

	niekoľko foriem blesku

2.1.2  Účinky bleskov

	priamy zásah blesku - typ výboja, pri ktorom celý prúd alebo jeho časť prechádza zasiahnutým predmetom

	nepriamy zásah blesku (blízky úder) - blízka indukcia, zásah mimo objekt, účinok sa prejaví na vodivých predmetoch (indukované prepätie alebo prúdový impulz)

	vznik indukovaného náboja - na vodivých predmetoch v objektoch, v budovách

2.1.3 	Použitie ochrany pred priamym úderom blesku

Bleskozvod sa zariaďuje na objektoch a zariadeniach:

	kde by mohol ohroziť životy a zdravie väčšieho počtu ľudí

	kde by mohol spôsobiť poruchu s následnými veľkými hmotnými škodami

	kde by následkom škôd trpelo väčšie množstvo ľudí

	na objektoch, ktorých požiar by mohol ohroziť niektorý z významných objektov

	na budovy so zvýšeným nebezpečím zásahu bleskom

	na nezastrešených výrobniach alebo prevádzkach

V prípade ak sa tieto nachádzajú v ochrannom pásme iného bleskozvodu, netreba na nich bleskozvod zriaďovať.

2.1.4 	Riešenie bleskozvodov

a) 	záchytné zariadenie

	môžeme umiestniť priamo na chránenom objekte, alebo pri ňom

	norma rozlišuje :	bleskozvod s normálnou úrovňou ochrany

bleskozvod so zvýšenou úrovňou ochrany

	zachytávacie zariadenie	- umiestnené tak, aby zachytilo všetky blesky na chránenom objekte

- tak aby žiaden bod strechy nebol od neho vzdialený ďalej ako 10m

	základné vyhotovenia

	zachytávacie zariadenie 	-môže byť umelé (oceľové pozinkované tyče)

-pomocné, vytvorené z pozinkovaného drôtu

-náhodné, ktoré boli postavené za iným účelom (stožiare),

musia ale odviesť celý prúd

	ochranný priestor - priestor v ktorom trvá ochranný účinok bleskozvodu

bezpečná  zóna   r = 1.5h

b) zvody a vedenia

	musia zviesť prúd z blesku bez poškodenia

	musia mať čo najmenší prechodový odpor v miestach spojení

	majú byť čo najkratšie

	vedené po rohoch budov

	čo najďalej od dverí, okien a balkónov

	nesmú prechádzať svetlíkmi a výťahovými šachtami

	nesmú byť pripojené na odkvapové rúry

	minimálny počet spojov

	skryté zvody v drážkach steny

	nesmú sa ukladať do dilatačných škár

Skúšobná svorka - na skrytom bleskozvode sa nachádza vo výške 0,6 - 1,8m, vo volne prístupnom bleskozvode nad 1,8 m

Ochrana proti korózii - pozinkovaním, náterom proti koróznou farbou, nesmie porušiť vodivé spojenie

c) 	Uzemnenie - každý bleskozvod by mal mať vlastný zemnič, alebo by mal byť pripojený na spoločnú uzemňovaciu sústavu

2.2 	Ochrana pred prepätím (neobmedzuje sa iba na účinky blesku)

	podľa pôvodu rozlišujeme prepätie:

-atmosferické - vyvolané úderom blesku

-vzniká pri spínaní vo vysokonapäťových sieťach

-prepätia pri výbojoch statickej elektriny

-prepätie pri nukleárnom výbuchu (NENP)

	prepätie - je to napätie, ktoré je 1,3 - 1,5 krát vyššie ako nominálne napätie U

	prepätie sa šíri: priamo (galvanicky) a nepriamo (induktívne a kapacitne)

2.2.1 	Väzby a šírenie prepätia od blesku vo vedeniach

	medzilahlý úder - galvanická väzba

	blízky úder

	priamy úder do budovy

2.2.3Koncepcia ochrany elektrických zariadení proti účinkom prepätia

	Ochrana na napájacom vedení - kombinovaná ochrana využívajúca bleskoisku

	Ochrana dátových vedení - 3.stupňová ochrana (blok hrubej ochrany)

III. Ochrana pred účinkami  elektromagnetického poľa s frekvenciou 50Hz v pásme vplyvu zariadení elektrizačnej sústavy

Vznik elektromagnetického poľa je úkaz sprevádzajúci prúd tečúci cez vodič, zvlášť pri vysokých prúdoch, alebo pri vysokej časovej zmene - zariadenia elektrizačnej sústavy, v prípade že sa v okolí nachádza stroj alebo konštrukcia - čím je prúd väčší, tým väčšia je indukcia

3.1 	Účinky indukovaného náboja

	indukcia je priamo úmerná veľkosti prúdu alebo časovej zmeny

	účinky indukovaného náboja sa prejavujú najmä vznikom elektrostatického náboja najmä na predmetoch pohybujúcich sa blízko zariadení a to keď sú izolované od zeme

Účinky sa prejavujú na osobách:

	osoba tesne pred  dotykom s kovovou časťou mechanizmu s indukovaným nábojom, keď na ňu preskočí náboj môže sa ľaknúť, dostať šok,.....

	ak je konštrukcia uzemnená a mi nie tak sa stane to isté

	s fyziológie úraz nehrozí, iba pocítime napätie

	preto, pre pohyb v okolí energetických zariadení platia zásady

3.2 	Opatrenia na zamedzenie vzniku indukovaného náboja

	týka sa to hlavne osôb a mechanizmov, ktoré sa pohybujú cez ochranné pásmo elektrických zariadení OPEZ

U [kV]	 	vzdialenosť [m]

do 35			10									110			15

220			20

:			 :

750			50

za vzdialenosť sa berie, vzdialenosť zvislého predmetu od krajného vodiča

3.3 	Pohyb mechanizmov v OPEZ (opatrenia)

	mechanizmy, ktoré sa pohybujú v OPEZ musia mať zemniace zariadenie (napr. kovová reťaz vlečená po zemi spojená s kostrou)

	stroje a dopravné prostriedky môžu byť v OPEZ iba nevyhnutný čas

	pri práci pohyb stroja musí byť kolmý na vedenie

	obsluha stroja musí byť pred prácou v OPEZ poučená o spôsobe vykonávania danej práce

	vedenia s napätím 750kV a viac musia byť navrhované a realizované tak, aby v ich okolí vo výške 1,8m nad zemou nepresahovala E (intenzita elektrického poľa) 15kV/m

	pri križovaní s komunikáciou nesmie intenzita E elektrického poľa vo výške 1,8m nad zemou prekročiť hodnotu 10kV/m

	naviac pri križovaní komunikácie a vedenia s napätím 700kV a viac, musí byť “zákaz zastavenia” a tabuľka varujúca pred nebezpečenstvom indukovaného napätia

	úroveň intenzity sa znižuje elektromagnetickým tienením, čo sa realizuje kovovými platňami alebo mrežami, ktoré sú uzemnené

IV. 	Predpisy pre antény

Pre antény platia nasledujúce normy: STN 34/28/20 a 34/28/20 - platia pre skupinu antén, individuálnych aj spoločných (audio, video) ako aj pre vysielacie antény slúžiace tomuto účelu

Predpisy platia v nasledujúcich prípadoch:

	na budovách ak ich úhrnná výška aj s anténym systémom nepresahuje 10m

	na zemi aj jej výška aj so stožiarom  nepresiahne 15m

Normy neplatia pre mobilné zariadenia: rádiolokačné, radary taktiež antény pre telekomunikačné systémy ako Eurotel, GSM...

4.1 	Všeobecné požiadavky (legislatíva)

4.1.1 	Povolenie na výstavbu anténneho systému

Platia tieto podmienky:

	vonkajšiu anténu môžem postaviť vtedy ak má príjmač prihlásený

	vysielaciu anténu možno postaviť iba pre vysielač, ktoré majú licenciu

	spoločné antény na obytných domoch možno zostavovať bez povolenia

	vonkajšie televízne a rádiové (individuálne) sa nesmú zriaďovať v blízkosti spoločných antén

	v prípade budovania spoločnej antény treba odstrániť ostatné individuálne antény

	ak sa má anténa križovať objekt, ulicu alebo pozemok treba mať na jej zriadenie povolenie majiteľa objektu

	na pamiatkovo chránených objektoch, chránených prírodných útvaroch možno zriaďovať antény iba s povolením príslušných orgánov

4.1.2 	Revízie antén

	užívateľ musí zabezpečiť pravidelné vykonanie revízie anténeho systému

	spoločné antény sa musia revidovať každé 2 roky, revíziu vykonáva oprávnená  organizácia

	s revízie sa vyrobí zápis, uloží sa u prevádzkovateľa pre kontroly

	ostatné antény chránené pred účinkami statickej elektriny revidujú raz za 5 rokov (bleskoiska, iskriska)

4.2 	Technické požiadavky

4.2.1 	Umiestňovanie antén

	nad verejným priestranstvom, ulicou smú stavať antény iba oprávnené organizácie, ktoré majú osvedčenie na daný typ antény

	anténa nesmie križovať vedenie energetické - vysoké, veľmi vysoké, v oprávnených prípadoch môže povoliť výnimku prevádzkovateľ vedenia

	výška antény nad úrovňou ulice musí byť najmenej 6m a to i za najhorších poveternostných podmienok

	tyče bleskozvodov (záchytných zariadení) nesmú byť použité ako zariadenie na antény (uchytenie), antény musia mať samostatné konštrukcie

	nesmie brániť ku prístupu ku komínom a znemožňovať ich čistenie

	stromy a konštrukcie nadzemných silových a oznamovacích zariadení sa nesmú používať ako podpery pre antény, antény musia byť od stromu aspoň aspoň 2 metre vzdialené

	časti vysielacích antén s vysokofrekvenčným napätím umiestnené na prístupných miestach musia byť pred nebezpečným dotykom chránené zábradlím vysokým minimálne 1,25m

4.2.2 	Ochrana antén pred účinkami atmosferickej elektriny

Všeobecné zásady: ochrana pred atmosferickými účinkami sa robí tam kde je systém na budovách alebo na konštrukcii: budova s bleskozvodom, bez bleskozvodu

1) 	Objekty s bleskozvodom zriadením podľa STN 34/14/19, antény musia byť chránené nasledovne

	kovové, nosné, kotviace časti musia byť spojené z bleskozvodovou sústavou

	v prípade, že takéto spojenie zhorší vlastnosti antény použije sa na ochranu antény iskrište

	prívod od antény ku bleskozvodu musí byť konštruovaný - dimenzovaný rovnako ako zvod antény - pozinkovaný drôt s priemerom väčším ako 6mm

	musí byť upevnený svorkou na spodnú časť nad krytinou

2) 	Objekty bez bleskozvodu  - musíme vytvoriť usmerňovací systém podľa normy STN 39/13/19 (zemniace sústavy)

3) 	Ak máme antény, ktoré ochranu nevyžadujú

	vonkajšie antény ak sú aspoň 3m pod kovovým odkvapom a ak nie sú od steny budovy vzdialené viac ako 1,8m

	vonkajšie musia byť na stene 2m pod úrovňou bleskozvodu

	vnútorné ak sú menšie ako 2m - antény pod prístreškami

	antény pod kovovým krytom (v prístrojoch)

V. Predpisy pre prácu s Lasermi

5.1 	Všeobecne o laseroch

Prvé práce na emisii kohorentného žiarenia (lasera) v roku 1954. LASER - kvantový optický generátor využívajúci stimulovaného žiarenia, zosilnenie svetla vynútenou emisiou žiarenia.

Tri podmienky pre činnosť Lasera:

	pracovná látka (rubín, čpavok) musí mať väčší počet elektrónov na hornej atómovej hladine ako na spodnej hladine - inverzné obsadenie energetických hladín

	pracovná látka musí byť umiestnená medzi zrkadlá, kde sa odohráva spätná väzba potrebná na vytvorenie kohorentného svetla (jedno je nepriepustné, druhé je polopriepustné)

	zosilnenie poskytované pracovnou látkou - počet vzbudených molekúl musí byť väčší ako prahová hodnota polopriepustného zrkadla - je to vlastne množstvo molekúl, ktoré musia byť k dispozícii aby sa kohorentné žiarenie dostalo za zrkadlo

Typy Laserov:

1) 	čpavkový kvantový generátor

2) 	rubínový Laser

5.2 	Rozdelenie a niektoré typy Laserov

5.2.1 	Základné pojmy

	spojitý režim generovania Laserového žiarenia - Laser vyžaruje nepretržite viac ako 0,25s

	impulzný režim generovania - Laser generuje v intervaloch menších ako 0,25s a s frekvenciou impulzu väčšou ako 1Hz, hovorí sa o Laseri s vysokou opakovacou frekvenciou

	najvyšší stredný výkon Laserového žiarenia - najvyššia hodnota stredného výkonu dosiahnuteľná daným Laserom

	hustota energie Laserového žiarenia H, je to energia žiarenia pripadajúca na jednotku Laserového zväzku

	opakovacia frekvencia impulzu - počet impulzov Laserového žiarenia za jednotku času

	explózia - súčin plošnej hustoty žiarivého toku

Eexp = E.t		kde t je čas explózie

E [W/m2]		plošná hustota žiarivého toku

	difúzny odraz - rozdelenie zväzku žiarenia Lasera prostredníctvom odrazu do viacerých smerov

5.2.2 	Rozdelenie Laserov z technického hľadiska

	líšia sa pracovným prostredím, budiacim zdrojom, konštrukciou rezonančného systému a inými pomocnými zariadeniami

	vieme zostrojiť z organických aj anorganických látok

	pracujú v plynnom aj kvapalnom skupenstve

	vlnová dĺžka leží v oblasti od 200-13000nm

	dusíkový 330nm

	orgánový 499nm

	Co, Ne 630nm

	rubínový 690nm

	As, Co 840nm

	neodýmový 1060nm

	CO2 10,6mm

5.2.3 	Delenie podľa pracovného režimu

	Lasery so spojitým režimom generovania - hlavným parametrom je výkon P [W], ktorý trvalo vystupuje z Lasera (výkon vystupujúceho žiarenia), prípadne môžeme definovať hustotu žiarenia na jednotku plochy

	impulzný s nízkou (1záblesk/s), s vysokou (viac zábleskov/s) opakovacou frekvenciou - u týchto Laserov sa posudzuje charakter, výkon Laseru ako plocha pod priebehom impulzu a Q je udané ako òP(t).dt (výkon obsiahnutý v  1 impulze)

5.2.4 	Rozdelenie Laserov z hygienického hľadiska

	bez rizika poškodenia organizmu - hygienicky vyhovujúci

	nízko výkonné

	stredne výkonné

	vysoko výkonné

5.3 	Princíp hodnotenia Laserov (ich účinkov)

	vecné hľadisko - nám hovorí, či má Laserové žiarenie (hodnotíme fyziku Lasera) požadované energetické parametre (teda výkon P)

	hygienické hľadisko - či Laser svojimi účinkami nevyvoláva (nepresahuje) maximálne príslušné hodnoty, v súčasnosti používa hygienické hľadisko tri systémy jednotiek

-systém bakteriocidných jednotiek - dezinfekčné účinky Laserového žiarenia

-systém erytémových jednotiek - je založený na stimulačnom účinku Laserového žiarenia

-systém fyzikálnych jednotiek (účinok môže byť tepelný, foto elektrický, mechanický) - skúmajú úroveň energie a výkonu Laserového žiarenia na človeka

5.4 	Biologické účinky Laserového žiarenia

	Laser môže ohrozovať - pri vysokých intenzitách žiarenia, difúzne žiarenie (ožiarenie), ožiarenosť na jednotku plochy u najvýkonnejšieho Lasera 1015W.m-2 (u slnka je to 7.107)

	Poškodenie môže nastať troma spôsobmi (účinkami):

1) 	tepelný účinok - nadmerné zahrievanie tkaniva pri absorpcii žiarenia

2) 	tepelno-akustický účinok - okrem ohrevu aj mechanické kmitanie  molekúl zasiahnutého tkaniva

3) 	fotochemický účinok - chemické zmeny v tkanivách po absorpcii žiarenia

	tepelný a tepelno-akustický sa môžu vyskytnúť hlavne pri Laseroch v IČ spektre, fotochemický účinok v UV oblasti

	Pri poškodení oka - Laser poškodzuje najprv šošovku, očné médium, potom sietnicu oka (úroveň poškodenia súvisí s absorpciou žiarenia). Sietnica je najohrozenejšia, vznikne retikulárna fotokoagulácia (sietnica ako by sa uvarila) - môže to spôsobiť slepotu

	Pri pôsobení Lasera s veľkou výkonovou hustotu môže dôjsť k popáleniu kože, ba aj tkaniva a ciev (pre kožu je nebezpečné 250nm - 320nm)

	Častá a stála expozícia pokožky môže spôsobiť starnutie kože, zvýšenú náchylnosť na rakovinu

5.5 	Bezpečnosť pri práci s Laserom

5.5.1 	Konštrukcia Laserov  - Laser musí spĺňať nasledujúce podmienky

	nesmie dôjsť k vyžiareniu Lasera bez vôle obsluhy

	Laserové žiarenie smie vychádzať len výstupným otvorom

	Lasery musia mať svetelnú alebo akustickú signalizáciu zapnutého stavu - musí byť uvedená do činnosti už pri zapnutí napájacieho zdroja

	optické systémy slúžiace na pozorovanie priameho alebo odrazeného svetla Lasera, musia mať zoslabovacie filtre

	elektrické časti Lasera musia vyhovovať bezpečnostným predpisom (STN 34/10/10)

	Lasery vybavené chladením musia byť stavané tak, aby sa automaticky vypínali pri poruche chladenia

	vysokotlaké výbojky musia byť krytované pre prípad explózie

	Lasery, ktoré môžu pri náhlom spustení ohroziť pracovníkov musia mať uzamykateľný hlavný ovládač

5.5.2 	Technická dokumentácia - musí obsahovať tieto údaje

	vlnovú dĺžku

	druh aktívneho prostredia

	režim generovania

	priemer zväzku žiarenia a jeho rozbiehavosť

	pri Laseroch spojite generujúcich  najväčší výstupný výkon

	množstvo impulznej energie pri impulzne generujúcich Laseroch

	dĺžku impulzu a frekvenciu impulzov

	zaradenie Lasera so triedy

	výrobcu, návod na montáž a údržbu

5.5.3 	Povinnosti používateľa Laserov

	Laser treba umiestniť vo vyhradenom priestore

	vypracovať prevádzkový poriadok pre manipuláciu s Laserom

	vypracovať pokyny pre použitie a obsluhu, ktorú treba  poučiť a zaškoliť

	toto všetko si necháme podpísať zaškoleným

	Laser musí byť umiestnený v bez odrazovom priestore

	musí byť zabezpečený zákaz vstupu nepovolaným osobám

	na pracovisku musia byť tabuľky upozorňujúce na prácu s Laserovým žiarením

	Pracoviská s Lasermi III.b a IV. triedy  musia mať zaradenie, ktoré zabraňuje vstupu do dráhy papršleku, ak je to možné na konci dráhy by mal byť matný terč v blízkosti sú zakázané lesklé predmety (mohlo by dôjsť k difúznemu odrazu), tieto priestory by mali byť vybavené bez odrazovým matným náterom

	Po vypnutí Lasera sa musí zabezpečiť vybitie elektrických  častí

	Pracovníci pracujúci v takýchto priestoroch sa musia zúčastňovať pravidelnému lekárskemu vyšetreniu (pokožka, oči, ...)

VI. Akumulátorové a nabíjacie stanice a stanovištia akumulátorov

6.1 	Základné pojmy

	Akumulátor - sekundárny elektrochemický zdroj jednosmernej elektrickej energie pracujúci vo vratnom režime (rezervnom cykle), býva tvorený jedným alebo viacerými článkami

	Akumulátorovňa - miestnosť na umiestnenie a prevádzku akumulátorových batérií

	Nabíjacia stanica - uzavretý, uzamykateľný priestor na ošetrovanie mobilných akumulátorov (miestnosť s trvalou prítomnosťou obsluhy - z hľadiska hygieny)

	Nabíjanie - elektrochemický pochod pri ktorom sa v akumulátoroch mení elektrická energia s cudzieho zdroja na chemickú energiu

	Vybíjanie - opačný proces

6.2 	Technické požiadavky

6.2.1 	Umiestenie akumulátorov

	treba ich umiestniť tak, aby neohrozovali zdravie osôb, budovy a zariadenia pôsobením elektrolytu a plynov vznikajúcich pri nabíjaní

	olovené a alkalické akumulátory musia byť uložené osobitne pre ich chemizmus

6.2.2 	Vznik nebezpečného prostredia

	pri nabíjaní akumulátorov dochádza ku stratám energie - teplo

	pri elektrolýze elektrolytu sa vyvíja O2 a H2 (4% koncentrácia so vzduchom je dolná medza výbušnosti) a oteplenie

	z 1 litra vody vznikne 1241 litrov H2 , čo je približne 31m3 výbušnej zmesi

	vtekavosť vodíka je veľmi nebezpečná (únik - cez škáry, otvory, ...)

	Vodík je najľahší z prvkov  a preto stúpa kolmo hore, zdržiava sa pri strope

Množstvo vodíka je dané vzťahom M = E.I.t, kde

E=0,004mg.A-1s-1

I - prúd tečúci cez akumulátor (1/10 menovitej kapacity)

t - čas nabíjania

6.2.3 	Vetranie akumulátorovní

	musí zabezpečiť výmenu vzduchu tak, aby koncentrácia vodíka bola pod 4%

	vetranie navrhujeme tak, aby koncentrácia bola 55% z nebezpečnej koncentrácie (tj. aby koncentrácia vodíka bola 2%)

	musíme dbať na to aby obsah iných škodlivých látok (aerosól, ktorý spôsobujú agresívne činidlá na kov) odpareného elektrolytu bol pod prípustnú hranicu

	na určenie množstva vzduchu, ktoré je potrebné na odvetranie sa určí pomocou vzťahu  V = v.q.s.n.I, kde jednotlivé písmená znamenajú

v - činiteľ  odvetrania (pomer vzduchu ku vodíku)

q - objem vodíka vylúčeného z jedného článku v dcm3h-1A-1 ( = 0,42 pre I = 1A)

s - súčiniteľ bezpečnosti (s = 5)

n - počet článkov batérie

I - prúd tečúci batériou pri trvalej práci (maximálna hodnota)

	tento vzťah sa zredukoval na jednoduchší, ktorý má tvar V = 55.n.I (je to iba empirický vzťah)

	Vetranie sa môže realizovať 2 mechanizmami

1) prirodzené vetranie - teplý vzduch prúdy hore na jeho miesto prichádza studený

Minimálny prierez otvoru je daný vzťahom:

s = n.I/h

n - počet článkov

I - prúd

h - výška medzi otvormi

s - je to vlastne ošetrená konštanta, ktorá zahrňuje 0,65 využitého priestoru (napr. mreže)

2) 	umelé vetranie - musí byť taký istý prietok vzduchu ako pri prirodzenom vetraní

6.3 	Vybavenie akumulátorovní

n	akumulátorovne s vetraním sú nevýbušné prostredia

	nesmú sa používať na iné účely

n	dvere sa musia otvárať von, aby bolo možné újsť

	vo vzdialenosti max. 10m musí byť zdroj tečúcej vody

	okná akumulátorovne musia smerovať do priestorov obecne neprístupných a musia byť kryté pletivom proti vtákom (20x20mm)

	dlážka musí odolávať účinkom elektrolytu

	steny musia odolávať výparom

	teplota v prostredí od 10°C do 30°C

	vykurovacie telesá nesmú mať vyššiu povrchovú teplotu ako 200°C

	z hľadiska ochrany pred nebezpečným dotykom sa akumulátorovne považujú za uzatvorené elektrické stanice a zariadenia v nich nemusia byť vybavené ochranou pred nebezpečným dotykom živých častí

	vodiče musia byť označené po celej dĺžke príslušnou farbou (“+” - červená; “-” - tmavomodrá; prepojenie medzi článkami - svetlomodrou farbou)

	osvetlenie musí mať krytie minimálne IP44 (P - ochrana pred vodou, I = ochrana pred mechanickými predmetmi)

	svietidlá pod úrovňou vetracích zariadení (na stenách)

	akumulátorovňa musí byť vybavená ochrannými prostriedkami a bezpečnostnými tabuľkami

	do 10m od vstupu do akumulátorovne musí byť lekárnička a hasiaci prístroj (snehový, práškový) s minimálnym obsahom 6 litrov

6.4 	Obsluha akumulátorov (s pevne inštalovanými akumulátormi)

	pri prvom nabíjaní sa riadime pokynmi výrobcu

	predpisy musia byť k dispozícii, obsluha ich musí poznať

	batérie nesmú byť spájané alebo rozpájané v zaťaženom stave (ani pri nabíjaní)

	akumulátorovne a nabíjacie stanice musia byť vybavené rýchlym odstránením elektrolytu - nejaké šachtičky, alebo kanáliky napustené neutralizačnými roztokmi + piliny

VII. Revízie a kontroly ručného náradia počas používania

	Norma STN 33/16/00 - platí pre revíziu a kontroly

	Revízia náradia - súhrn úkonov, pri ktorých sa prehliadkou, meraním a skúšaním zisťuje stav náradia z hľadiska jeho bezpečnosti, jej súčasťou je aj vypracovane dokladu o revízii náradia

	Kontrola náradia - činnosť, pri ktorej sa prehliadkou a skúšaním zisťuje stav náradia

Podľa častého používania rozlišujeme 3 skupiny náradia:

A) 	s náradím sa pracuje iba občas - do 100 prevádzkových hodín ročne

B) 	s náradím sa pracuje často, krátkodobo - od 100 do 250 hodín ročne

C) 	s náradím sa pracuje často, dlhodobo - nad 250 hodín ročne

Podľa  týchto skupín  sú aj lehoty na revíziu jednotlivých náradí:

I. 	trieda			II. a III. trieda

A		6 mesiacov			12 mesiacov

B		3 mesiace			6 mesiacov

C		2 mesiace			3 mesiace

Prehliadka sa vykonáva pred každým vydaním náradia a po každom vrátení.

Ak pracovník používa náradie dlhší čas, vykonáva sa prehliadka pred začatím a po skončení smeny.

Čo sa robí pri :

	revízia - zisťuje sa stav náradia a jeho častí, pri prvej revízii aj pripojenie ochranného vodiča, izolačný odpor medzi živou a neživou časťou náradia a chod náradia

	kontrola - dve úrovne  - vonkajšia prehliadka a skúška chodu

	Ochranný vodič (pri revízii I. triedy) - musí mať odpor R0 = 0,2W do 3 metrov pohyblivého prívodu a pridáva sa 0,1 metra na každé ďalšie 3 metre pohyblivého prívodu

	Izolačný odpor - skúšobné napätie prístroja 500V a prúd musí byť 1A počas 10s

R (izolačný základnej izolácie) 		viac ako 2MW

R (izolačný prúdovej izolácie)		viac ako 5MW

R (izolačný zosilnenej izolácie)		viac ako 7MW

7.1 	Doklad o revízii náradia

	dátum revízie náradia

	hodnotenie revízie - 4 úrovne (dobrý, chybný, medzný stav a vyžaduje ochranu), pri posledných troch stavoch sa náradie nesmie používať a do dokladu sa musí udať lehota, kedy musí byť zariadenie znovu revidované (vysvetlenie: medzný stav - keď je navlhnutá izolácia)

	meno a podpis povereného zamestnanca

7.2 	Poverený zamestnanec

	samostatný elektrotechnik 74/96 (vyhlášky)

	poučený zamestnanec pracujúci pod dozorom samostatného elektrotechnika

	kontrolu môže vykonať poverený a poučený zamestnanec

VIII. Revízie elektrických zariadení

8.1 	Všeobecné ustanovenia

	účel revízie elektrického zariadenia spočíva v zistení stavu elektrického zariadenia z hľadiska jeho bezpečnosti

	druhy revízii - východisková a pravidelná revízia

	píše sa revízna správa - dokument, ktorý zosumarizuje výsledky revízie

8.2 	Východisková revízia

	robí sa pred uvedením zariadenia do činnosti

	je ju možné nahradiť dokladom, že zariadenie je spôsobilé činnosti

a) 	certifikát skúšobne

b) 	osvedčenie o typovej skúške - pri zostavách

c) 	štátna značka akosti

Pravidlá:

	časti, ktoré nemožno pri revízii odpojiť možno počas prác používať bez revízie

	ak nenastane veľká zmena na zariadení počas rekonštrukcie (tj. zmena istenia, konfigurácie,...) stačí urobiť prehliadku, nemusí sa robiť revízia

	elektrické zariadenie možno uviesť možno uviesť pod napätie pre potreby nutných skúšok

	výrobky, ktoré majú osvedčenie prípadne ich časti majú osvedčenie skúšame iba čiastočne

8.3 	Pravidelná revízia

	vykonáva sa na pokyn a žiadosť prevádzkovateľa zariadenia v lehotách podľa druhu prostredia a priestorov

	lehoty sú uvedené v STN 30/03/00

Druh		Teplota		Vlhkosť		Lehoty revízii [rok]

základné	+10-+40		80%			5

studené		-30-+10		< ako 40% 		3

horúce		nad 80					3

vlhké							3

mokré							1

vonkajšie						4

8.4 	Podklady pre revíziu

	dokumentácia (aktuálny projekt) elektrického zariadenia

	protokol o určení prostredia (oznámkovanie prostredia)

	písomné podklady o východiskovej revízii

8.5 	Postup pri revízii

	revízny technik musí pracovať tak, aby výsledok jeho činnosti dal jednoznačnú výpoveď o stave zariadenia

	štandardný postup:

	celistvosť vedenia

	impedancia ochrannej slučky

	menovité napätia

	izolačné stavy prístrojov a zariadení

	funkcia ochrán

	mechanický stav zariadenia

8.6 	Revízna správa

	druh revízie

	vymedzenie rozsahu revízie

	súpis použitých prístrojov

	súpis vykonaných meraní

	súpis zistených závad

	dátum zahájenia a ukončenia revíznych prác

	vypracovanie a odovzdanie  správy spolu s ich dátumom

	podpis revízneho technika, evidenčné číslo

	výsledky meraní, grafy, tabuľky a odporúčania

IX. Ochrana pred nebezpečnými účinkami statickej elektriny

	pojednáva norma STN 33/20/30 (31, 32, 33)

9.1 	Základné ustanovenia

9.1.1 	Vznik statickej elektriny

	pri tesnom styku dvoch látok, nastáva separácia náboja, vytvára sa elektrická dvojvrstva “+” a “-” náboj

n	elektrické náboje vznikajú pri:

	vzájomnom trení látok

	pri odvaľovaní alebo rotovaní

n	pri oddeľovaní

n	pri mechanickom namáhaní - mlení, drvení, sušení a presípaní

n	expanzii, zmene skupenstva a kompresii

n	pri ohrievaní alebo odtavovaní

	pri prúdení kvapalín a plynov, rozprašovaní

n	odstreďovaním

Posudzovanie  pevných látok:

n	elektrický odpor materiálu, rezistivita (merný vnútorný odpor), merný povrchový odpor

Látky z hľadiska elektizovateľnosti rozdeľujeme podľa povrchového odporu R0

n	antistatické (nemôžu sa elektrostaticky nabiť) R0 £ 109W vo všetkých typoch prostredí

n	obmedzene elektrizovateľné  109W £ R0 £ 1011W v priestoroch s nebezpečím výbuchu SNN1, SNN2

n	elektrizovateľné látky R0 ³ 1011W nesmú sa používať vo výbušných prostrediach žiadneho typu

Posudzovanie kvapalín:

	rezistivita V

	kvapalina s V £ 108Wm sa neelektrizujú

n	kvapalina s 108 £ V £ 1010Wm je obmedzene elektrizovateľná

	kvapalina s V ³ 1010Wm je elektrizovateľná, teda nebezpečná

	čistota kvapalín - voda znižuje rezistivitu

9.1.2 	Hromadenie elektrických nábojov

	k hromadeniu môže dochádzať na strojovh, budovách a ľuďoch bez zvodu náboja

	dochádza k hromadeniu náboja bez zvodu ak zvodový povrchový odpor

	elektricky vodivé ROZ < 50kW

	elektrostaticky vodivé 50kW < ROZ < 500kW

	neuzemniteľné ROZ > 500kW

	potenciál na objekte sa ustáli na hodnote U = i.ROZ , kde i je nabíjací prúd, ktorý má svoj pôvod v účinnosti vytvárania

9.1.3 	Výboje a ich energia

Typy výbojov : zápalné výboje (iskrový, trsový a plazivý) a nezápalné výboje (tlejivý výboj)

	iskrový výboj - vyplňuje celý priestor medzi dvomi predmetmi W = 1/2.C.U2 = 1/2.Q.U

	trsový výboj - vzniká v mieste s najväčšou intenzitou, končí vo voľnom priestore alebo na izolácii

	plazivý výboj - vytvorí sa výboj na povrchu nabitého objektu

	tlejivý výboj - má nízku prúdovú hustotu,  veľký gradient napätia

Z existencie výbojov vzniká nebezpečie elektrického zapálenia tromi spôsobmi:

	je prítomná výbušná zmes

	dostatočne veľký elektrický náboj

	zápalný výboj

9.1.4 	Minimálna zápalná energia

	najmenšia energia označovaná Wmin potrebná na zapálenie danej látky pri stanovenej teplote a tlaku s optimálnymi parametrami iskrišťa a pri optimálnej koncentrácii zápalnej zmesy

9.1.5 	Trieda citlivosti

Delenie do tried citlivosti na zapálenie elektrickou iskrou

Trieda citlivosti		Minimálna záp. energia 		Reprezentant triedy

Wmin [mJ]		Názov		Wmin

1		      do 0,025 vrátane		 vodík		0,011

2		        0,025 až 0,2		etylén		 0,07

3		           0,2 až 0,4			metán		 0,28

4		             4 až 20			     -   		     -

5 		          viac ako 20		     -		     -

9.1.6 	Fyziologické pôsobenie elektrických nábojov

	prahová citlivosť ľudského organizmu je záležitosť individuálna

	pri posudzovaní bezpečnosti človeka pri dotyku so silne nabitým elektrickým objektom

DALZIELOV vzťah hovorí, že pravdepodobný je smrteľný úraz keď

U2.C/åR ³ 0,108

9.2 	Všeobecné ochranné opatrenia

9.2.1 	Spôsoby zníženia alebo odvedenia elektrického náboja

	elektrostatickým uzemnením

	znížením elektrizovateľnosti - antistatická ochrana tkanív

	zvýšenie relatívnej vlhkosti vzduchu

	použitie neutralizátorov - pasívne (hroty neutralizátorov sú v blízkosti nabíjajúceho sa predmetu), aktívne (pripojené na zdroj, ktorý vytvára opačný náboj) a rádioaktívne

9.2.2 	Zvod elektrostatických nábojov z vodivých objektov

	zemnenie častí zariadenia

	elektrostatickou úpravou dlážok

	vhodnou voľbou oblečenia

	pracovnými pomôckami

	úpravou pracovného prostredia